## CERP ZAGREB VD
| VATRODOJAVNA INSTALACIJA |  | količina | jed.cijena | iznos
OPĆE NAPOMENE ZA SVE STAVKE ILI DJELOVE TROŠKOVNIKA
Slijedeće napomene su obvezujuće za sve djelove troškovnika i cjelokupni troškovnik.
U jedinstvenoj cijeni svih stavki sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, tj; dobava materijala i opreme, ugradnja i spajanje.U stavkama za kabele, spajanje se odnosi na oba kraja kabela prema el. shemema i uputama proizvođača do pune funkcionalnosti.
Ponuđene cijene su nepromjenljive tijekom gradnje.Jedinične cijene su nepromjenljive.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Prije same ugradnje potrebno je dostaviti ateste opreme, a mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Radove izvesti prema pozitivnim propisima i uzancama struke. Sav materijal i oprema treba odgovarati evropskim normama EN...
Radove treba izvesti prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji.U slučaju opravdanih odstupanja od projektiranog stanja treba upoznati nadzornog inženjera koji će odobriti navedeno odstupanje, te isto evidentirati u građevinskom dnevniku.Od početka radova treba svakodnevno voditi građevinski dnevnik samostalno za elektroinstalacije ili zajednički s ostalim sudionicima u gradnji.
Voditelj radova treba imati imenovanje i stručnu spremu u svemu prema Zakonu o gradnji
Montaža opreme se treba uskladiti s ostalim sudionicima u gradnji prema terminskim planovima.
Spajanja kabela se odnose na oba kraja, tj na elementima i vatrodojavnoj centrali
U tijeku izvedbe treba ispitivati dijelove instalacije, a nakon izvedene kompletne instalacije ispitivanje treba izvesti ovlaštena tvrtka, koja treba dati sve potrebne ateste.Na tehničkom pregledu među ostalim po Zakonu o gradnji, treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju po kojoj je dobivena građevna dozvola, Izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja, pismenu izjavu projektanta Glavnog projekta da je Izvedbeni projekt izrađen u skladu s Glavnim projektom ili da eventualna odstupanja tijekom gradnje nisu u suprotnosti s rješenjima iz ovog Glavnog projekta.
Na tehničkom pregledu treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju o ugrađenim materijalima i opremi; certifikate, potvrde o sukladnosti i ostalo kojim se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme. Preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju i utvrđuje zapisnički.
Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada izvođač radova preda investitoru objekt bez evidentiranih nedostataka, nakon provedenog tehničkog pregleda bez primjedbi.
Nakon izrade izvedbenog projekta i projekta interijera može doći do manjih odstupanja troškovnika koji je rađen na bazi glavnog projekta, te o tome voditi računa prilikom ugovaranja radova.
1 | Demontaža postojeće opreme sustava za dojavu požara i njihovo zbrinjavanje. Radioaktivne ionizacijske javljače zbrinuti prema Pravilniku o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora NN 88/2022-1368, a ostalu elektroničku opremu kod ovlaštene ustanove za prikupljanje elektroničkog otpada. | komplet | 1
2 | Isporuka i ugradnja modularne vatrodojavne centrale, kućište od čeličnog lima, s procesorom dvostruke redundancije, prihvat modula do 12 adresibilnih petlji po 250 elemenata, serijsko sučelje za spoj upravljačkih sustava, vansjkih pisača itd., programiranje dnevnog i noćnog režima rada, programiranje izvršnih funkcija s dvije zone ili dva javljača koji ovise jedan od drugog, raspoznavanje i procjena statusa onečišćenja javljača,neprekidno automatsko testiranje svih elemenata petlje, kao i ručno testiranje, Ethernet protokol - korištenjem IT infrastrukture korisnika, Pristup upravljačkoj jedinici preko Intraneta i Interneta, memorija događaja s kapacitetom do 10.000 događaja, upravljačko nadzorni panel na hrvatskom jeziku, ugrađena slijedeća oprema:
| glavna procesorska jedinica s ethernet sučeljem, servisnim sučeljem i utorom za SD memorijsku karticu | kom | 1
| jedinica napajanja 27V/7A, 5 izlaznih linija 27 V za vanjske potrošaće s elektronskim osiguračima | kom | 1
upravljačko nadzorni panel LCD na hrvatskom jeziku , 6 redaka 40 znakova po redku, 2 slobodno programabilna označena tipkala, 2 trobojna LED-a mogu se slobodno programirati i obilježiti, 5 statusnih lista (alarmi, kvarovi, onemogućenja, itd.), indikator statusa u prvom retku zaslona, rad zona (npr. onemogućenje zona 1-10), Grupni rad (npr. simultano onemogućenje svih javljačkih zona), Pojedinačno korisničko upravljanje s lozinkom i profilom korisnika, Svaka promjena korisnika zapisana je u memoriju zapisnika događaja, priključak za vanjske uređaje EPI-sabirnice, priključak za unutarnji/vanjski pisač
| Modul za spoj dvije adresibilne petlje do 250 adresibilnih elemenata, integriran izolator kratkog spoja, liniski otpor 255 Ώ, duljina petlje max 3500 m ( za vodič 2X0.8mm) | kom | 4
| Modul s 8 nadziranih izlaza 27V/1,3 A za napajanje alarmnih sirena | kom | 1
| Modul za spoj na LAN | kom | 1
Upravljački modul za ispitivanje galvanski izoliranih kontakata, s dva nadzirana ulaza, tri nadzirana relejna nadzirana izlaza 3A, kao i za upravljanje relejnom sabirnicom.
3 programibilnih izlaznih releja 2A
| Baterije 12V/44Ah | kom | 2
| komplet vatrodojavna centrala | komplet | 1
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
3 | Isporuka i ugradnja izdvojenog nadzorno upravljačkog panela vatrodojave slijedećih karakteristika:
Zaslon sa 6 redaka, 40 znakova po retku
Može se koristiti kao glavni upravljački panel
Pri normalnom radu moguće je mijenjati 4 jezika
EPI-BUS sučelje
2 slobodno programabilna i označena tipkala
2 trobojna LED-a slobodno programibilna
5 statusnih lista (alarmi, smetnje, isključenja, itd.)
Indikator statusa u prvom retku zaslona
Rad zona (npr. isključenje zona 1-10)
Grupni rad (npr. simultano isključivanje svih javljačkih zona)
Pojedinačno korisničko upravljanje lozinkom i profilom korisnika
Svaka promjena korisnika zabilježena je u memoriju zapisnika
događaja
Radni napon: od 10 do 30 V
Struja mirovanja: 20 mA
Prijenos podataka: MMI-BUS
| Udaljenost od podcentrale: maks. 1.200 m | kompl | 2
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
4 | Isporuka i ugradnja kabineta rezervnog napajanja za napajanje sirena 5 izlaznijh linija 24 V/ 3A, ugrađen modul za nadzor napajanja, baterije 2X12 V/ 26 Ah, na prednjoj strani kućišta 4 LED za status , kućište od lima s vratima, plastificirano, izvedba IP 54 | kompl | 2
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
5 | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom pelje tip komplet s podnožjem sliedećih karakteristika:
mogućnost odabira dimnih i/ili toplinskih karakteristika požara
mogućnost pojedinačnog odabira klasa požara
podešavanje osjetljivosti na dim i toplinu prema normi EN 54
onemogućavanje lažnih alarma putem procjene analize dima na temelju temperature (CUBUS prilagodba)
na temelju temperature (CUBUS prilagodba
procjena predalarma na 30% i 75% od alarmnoga praga
Podešavanje alarmnih pragova radi kompenzacije utjecaja okoline
alarmni izlaz za vanjsku indikaciju alarma
mogućnost odabira vremena korištenja javljača i vrijednosti razina onečišćenja
radni napon: 12 - 30 VDC
struja mirovanja: 120μA
Izlazna struja: 0,1 mA/1 mA/5 mA
Izlazni napon: 5 V ili 6,8 VDC programabilno
Princip funkcioniranja: Tyndallov efekt (dim)
NTC senzor (toplina)
Osjetljivost na dim: prema normi EN 54-7
Osjetljivost na toplinu: prema normi EN 54-5 (klasa A1, A2, B, indeks S i R u svim klasama)
Klasa zaštite: IP 44 sa standardnim podnožjem
Radna temperatura: od -25° do +60°C
| komplet s podnožjem | kom | 525
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
6 | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara karakteristika kao u prethodnoj stavci s ugrađenom sirenom slijedećih karakteristika
Vrste tonova:
DIN ton: od 1200 do 500 Hz
Slow whoop: od 500 do 1200 Hz
Sweden ton: 660 Hz (150 ms on/150 ms off)
Kontinuirani ton: 990 Hz
Glasnoća (DIN ton): 92 dB/81 dB/69 dB (visoko/srednje/nisko)
Potrošnja energije (sve vrste tonova): 6,5 mA/3,7 mA/1,9 mA
| komplet s podnožjem | kom | 6
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
7 | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara kao u stavci 4 s ugrađenim osjetnikom CO osjetljivosti 40 ppm CO plina (prema FprEN 54-26) i izolatorom pelje, komplet s podnožjem | kom | 5
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
8 | Isporuka i ugradnja paralelnog indikatora prorade za optičku individualnu ili grupnu indikaciju javljača požara ugrađenim na nedostupnim pozicijama (u spuštenim stropovima i sl.)
Radni napon: od 4,5 do 30 VDC
Struja u alarmu: 0,9 mA
Frekvencija bljeska: 1,5-3Hz mA
| Jakost svjetlosti: 1 cd | kom | 95
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
9 | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje. Aktivira se razbijanjem staklene pločice. Status aktivacije indiciran je putem ugrađene LED lampice i ostaje na snazi sve dok se ne zamijeni staklena pločica. Dostavlja se sa staklenom pločicom za aktivaciju i testerom za provjeru ispravnosti uređaja.
Radni napon: od 12 do 31 VDC
Struja mirovanja: maks. 120 μA na 30 VDC
Struja alarma: 2,5 mA
Radna temperatura: od -20° do +50°C
Klasa zaštite: IP 24
| Kućište: plastika ojačana staklenim vlaknima, crvena RAL 3001, | kom | 52
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
10 | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje za ručno aktiviranje protupožarnoga alarma u skladu s normom EN 54-11 (tip B). Signal alarma se aktivira tako da se razbije staklena pločica i pritisne tipkalo. Pritisnuto tipkalo ostaje blokirano, a aktivirano stanje je indicirano putem ugrađene LED lampice. Ugrađuje se u prostorije stalnog dežurstva na porti i programira se kao GENERALNI ALARM. .
Radni napon: od 12 do 31 VDC
Struja mirovanja: maks. 120 μA na 30 VDC
Struja alarma: 2,5 mA
Radna temperatura: od -20° do +50°C
Klasa zaštite: IP 52
| Kućište: plastika ojačana staklenim vlaknima, crvena RAL 3001, | kom | 2
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
11 | Isporuka i ugradnja kombinirane sirene/bljeskalice za ugradnju u zatvorenim prostorima u skladu s EN 54-3 slijedećih karakteristika:
Radni napon: od 17 do 60 VDC
Frekvencija bljeskanja: 0,5 Hz ili 1 Hz (može se podesiti)
Struja alarma: 25 mA/0,5 Hz, 45 mA/1 Hz
Vrste tonova: 32 uklj. DIN ton i Slow Whoop ton (može
se podesiti)
Glasnoća: 97 dB(A) ili smanjenje za -8 dB(A) (može
| se podesiti) | kom | 57
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
12 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s ugrađenim izolatorom petlje i pripadajućom n/ž kutijom. Modul ima jedan programibilni izlazni relej i dva monitorirana ulaza za prihvat beznaponskih kontakata i jedan ulaz za nadzor DC napona do 30 V Svaki ulaz može se konfigurirati sa ili bez nadzora ( upotrebom otpornika 180Ώ kao "ulaz" ili "zona" , s ugrađenim izolatorom petlje zajedno s pripadajućom n/ž kutijom
Radni napon: od 12 do 30 VDC
Potrošnja energije: 550 μA
Funkcija: 1 relejni izlaz, 2 primarna ulaza, 1 naponski ulaz
Relejni izlaz: bistabilni relejni kontakt 230 V/2 A, (60 W)
Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte
Izolator kratkog spoja: integriran
| Klasa zaštite: IP 66 s kućištem | kom | 32
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
13 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s ugrađenim izolatorom petlje i pripadajućom n/ž kutijom. Modul ima mogućnost spajanja dva programibilna izlazna releja i četiri monitorirana ulaza za prihvat beznaponskih kontakata. Svaki ulaz može se konfigurirati sa ili bez nadzora ( upotrebom otpornika 180Ώ kao "ulaz" ili "zona" , s ugrađenim izolatorom petlje zajedno s pripadajućom n/ž kutijom
Radni napon: od 12 do 30 VDC
Potrošnja energije: 630 μA
Funkcija: 2 relejna izlaza, 4 primarna ulaza
Relejni izlaz: bistabilni relejni kontakt 230 V/2 A, (60 W)
Nadzirani ulazi: za beznaponske kontakte
Izolator kratkog spoja: integriran
| Klasa zaštite: IP 66 s kućištem | kom | 15
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
14 | Isporuka i ugradnja univerzalnog aspiracijskog javljača dima za nadziranje prostora arhiva u podrumu. Jedinica ima jedan nezavisni aspiracijski cjevovod, s evaluacijskom komorom za ugradnju dimnog senzora. Ventilator visoke učinkovitosti uvlači zrak iz prostorije koja se nadzire te on kroz aspiracijski cjevovod ulazi u evaluacijsku komoru gdje se odmah detektira bilo kakvo povećanje koncentracije dima. Aspiracijski cjevovodi se stalno nadziru zbog mogućeg loma cijevi i kontaminacije rupa za uzorkovanje. Za svaki aspiracijski cjevovod mogu se programirati tri predalarmna signala i jedan glavni alarm, koji se do centrale za dojavu požara prenose putem beznaponskih kontakata ili preko vatrodojavne petlje. Indikacijski upravljački panel aspiracijskog uređaja prikazuje koncentraciju dima aspiriranog zraka, druge alarme, pogreške i statusne poruke. Aspiratorska jedinica sadrži i 4 utora za priključke na koje se mogu ugraditi relejni i sučeljni moduli.
| Radni napon: od 10,5 do 30 VDC Struja mirovanja: od 260 do 290 mA @ 24 VDC Struja alarma: od 295 do 385 mA @ 24 VDC Relejni izlazi: 3 beznaponska kontakta Dodatni moduli: maks. 4 kom (modul za spoj na adresibilnu petlju, modul relejnih izlaza, memorijski modul) Razina osjetljivosti: nisko osjetljivi : od 0,5 do 10%/m srednje osjetljivi: od 0,1 do 10%/m visoko osjetljivi: od 0,02 do 10%/m Predalarmna osjetljivost: od 0,002 do 10%/m Aspiracijske cijevi: ABS i tvrdi PVC Kabelske uvodnice: 4 x M20, 1 x M25 Područje nadzora: 5760 m² Duljine cijevi: maks. 2 x 240 m prema normi EN 54-20 maks. 2 x 300 m Promjer cijevi: 25 mm vanjski promjer Ventilator: radijalni, 5 različitih razina brzine vrtnje Aspiracijski pritisak: > 400 Pa (brzina ventilatora 5) Glasnoća aspiracije: 43 dB(A) (brzina ventilatora 3) Programiranje (PC alat): ASD Config. Izračun asp. cjevovoda: ASD PipeFlow Klasa zaštite: IP 54 Radna temperatura: od -30° do +60°C Kućište: ABS, UL 94-V0, RAL 7005/RAL 2005 Dimenzije: 397 x 263 x 146 mm (VxŠxD) Masa: 3,8 kg VdS-odobrenje: G208154 Izjava o svojstvima: CPR-10-13-101 | kom | 3
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
15 | Isporuka i ugradnja univerzalnog aspiracijskog javljača dima za nadziranje prostora arhiva u podrumu tehničkih karakteristika opisanih u prethodnoj stavci, samo s dva nezavisna aspiracijske cjevovoda i dvije elavuacijske komore. | kom | 2
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
16 | Isporuka i ugradnja u aspiracijsku jedinicu javljača dima s visoko osjetljivim HD senzorom koji radi na principu raspršene svjetlosti i primjenjuje se u različitim aspiratorskim jedinicama. Namjena senzora je da zajedno s aspiracijskim dimnim javljačem optimalno ispuni zahtjeve dimne detekcije. Osjetljivost svakog dimnoga senzora može se neograničeno podešavati unutar zadanog raspona. LED velike snage s najnižim mogućim aerodinamičkim otporom i najvećom otpornošću na onečišćenje Uspoređuje uzorke požarnih parametara Inteligentna pohrana alarma Podešavanje praga alarma s indikatorom 2 razine onečišćenja Dinamičko potiskivanje čestica za detekciju i smanjenje čestica prašine Funkcija samoobuke za kritične atmosferske uvjete
| Radni napon: 5 VDC Klasa zaštite: IP 44 Razina alarmne osjetljivosti: srednje osjetljivi klasa B: od 0,1 do 10%/m Predalarmna osjetljivost: od 0,002 do 10%/m Radna temperatura: od -30° do +60°C Dimenzije: 145 x 120 x 95 | kom | 7
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
17 | Isporuka i ugradnja filtera zraka za ugradnju na ulazu u aspiracijsku jedinicu u blago prašnjavim prostorima. Uključuje uložak za filter, dvije PVC redukcije od 5/4” do 40 mm i dvije redukcije od 40 mm do 25 mm. Površina filtracije: 1200 cm² Promjer cijevnoga priključka: 40 ili 25 mm Klasa zaštite: IP 65 Radna temperatura: od 0° do +60°C Kućište: ST 37, crno Dimenzije: 165 x 220 x 220 mm (VxŠxD) | kom | 7
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
18 | Isporuka i ugradnja zamke za prašinu za ugradnju na ulazu u aspiracijsku jedinicu u blago prašnjavim prostorima. Promjer cijevnoga priključka: 25 mm Klasa zaštite: IP 65 Radna temperatura: od 0° do +60°C Dimenzije: 160 x 250 x90 mm (VxŠxD) | kom | 7
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
19 | Isporuka i ugradnja 3-smjernog kuglastog ventila promjera 25 mm za servisiranje i čišćenje cjevovoda. | kom | 7
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
20 | Isporuka i ugradnja PVC aspiracijske cijevi 25 mm s pripadajućim obujmicama za montažu. Obujmice se polažu na udaljenosti max. 1 m. Sva oprema mora biti u skladu s normon EN 54-20 | m | 450
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
21 | Isporuka i ugradnja fleksibilne PVC aspiracijske cijevi 25 mm s pripadajućim obujmicama za montažu. Obujmice se polažu na udaljenosti max.0,6 m. Sva oprema mora biti u skladu s normon EN 54-20 | m | 50
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
22 | Isporuka i ugradnja prstenova s uzrokovnim rupicama za usis zraka,ugrađuju se na aspiracijski cjevovod prema projektu aspiratora aspiracijskih cijevi a sve po projektu aspiratora | kom | 175
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
23 | Isporuka i ugradnja spojnica, koljena, račvi i završetaka aspiracijskih cijevi a sve po projektu aspiratora za dovođenje u punu funkcionalnost sustava | komplet | 7
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
24 | Isporuka i ugradnja u aspiratorsku jedinicu modula za spoj na adresibilnu petlju Radni napon: 5 VDC Potrošnja struje: maks. 20 mA Radna temperatura: od -30° do +60°C Dimenzije: 58 x 95 x 17 mm (VxŠxD) Masa: 62 g | kom | 5
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
25 | Isporuka i ugradnja tekućine za čišćenje i ljepila za spajanje cijevi ( pakovanje 1kg ) | komplet | 3
Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________
26 | Spajanje aspiratorske jedinice, kalibriranje, testiranje i integriranje u sustav vatrodojavne centrale. | komplet | 5
27 | Dobava i polaganje kabela Cat 6 U/FTP LSOH za spoj vatrodojavne centrale na komunikacijski ormar | m | 100
28 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 4x2x0,8mm za povezivanje izdvojenog panela na vatrodojavnu centralu. Kabel se polaže u kabelsku trasu i na pripadajuće obujmice | m | 250
29 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata sustava za dojavu požara. Kabel se polaže na u kabelsku trasu i pripadajuće obujmice | m | 11000
30 | Dobava, montaža i spajanje kabela JEB-H(St)H FE 180 E 30 2x2x0,8mm za povezivanje početka i kraja vatrodojavnih petlji na vatrodojavnu centralu, i za upravljanje izvršnim elementima pridruženih sustava. Kabel se polaže u kabelsku trasu i na pripadajuće obujmice | m | 1200
31 | Dobava, montaža i spajanje kabela NHXH FE180 E30 3X2,5mm² za napajanje vatrodojavne centrale s GRO | m | 100
32 | Dobava i polaganje kabelske police 100 mm u klasi E60 s pripadajućim nosačima za polaganje glavne trase vatrodojavne instalacije | m | 100
33 | Dobava i polaganje PNT cijevi φ 16 mm sa pripadajućim spojnicama, koljenima i ostalim instalacijskim priborom | m | 1000
34 | Označavanje elemenata sustava | kom | 699
35 | Izrada svih potrebnih proboja, otvaranja/zatvaranja gipskartonskih ploča spuštenog stropa, demontaža/montaža rasvjetnih tijela te ostali nespomenuti radovi neophodnih za izradu instalacije. U ovu stavku spada izrada svih rupa i proboja, te kompletna gradjevinska pripomoć uz odvoz viška materijala | paušal | 1
36 | Ostali sitni nepredviđeni materijal i manji montažni radovi. | kpl | 1
37 | Programiranje vatrodojavne centrale, upis korisničkih tekstova i puštanje u pogon | paušal | 1
38 | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | paušal | 1
39 | Obuka korisnika, izdavanje uputa i knjige održavanja vatrodojavnog sustava | paušal | 1
40 | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | kpl | 1
UKUPNO VATRODOJAVA: